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д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	62
е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	64
ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	65
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	65
б) паспортизация объектов системы теплоснабжения	65
в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	65
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	65
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	65
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	65
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	65
з) расчет показателей надежности теплоснабжения	65
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	66
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	66
ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	67
а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	67
б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	69
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	69
ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	70
а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	70
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	70
в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	71
ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"	72
а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	72
б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	74
в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	74
г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	74
д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	74
ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	76
а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	76
б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	76
в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	76
г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	76
д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	76
е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	77
ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	77
з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	77
и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	77
к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	77
л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	78
м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	78
н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	78
о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	78
п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	78
ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	80
а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	80
б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	80
в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	80
г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	80
д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	80
е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	81
ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	81
з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	81
ГЛАВА 9 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	82
а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	82
б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	82
в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	83
г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	83
д) оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	83
е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	83
ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	84
а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	84
б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	86
в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	86
г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	86
д) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	86
е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения	86
ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	87
а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	87
б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	87
в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	89
г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	89
д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	90
ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	91
а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	91
б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	91
в) расчеты экономической эффективности инвестиций	94
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[bookmark: _Toc8041143][bookmark: _Toc194669880]ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается (актуализируется) на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
Обоснование решений при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.
Схема теплоснабжения разработана (актуализирована) в соответствии со следующими документами:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;
· постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 3.04.2018 года № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
· приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;
· приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);
· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);
· СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022);
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).
· Генеральный план Октябрьского сельсовета Кытмановского района Алтайского края. 
А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

[bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc194669881]ОБЩАЯ ЧАСТЬ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Общая характеристика
Октябрьский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кытмановском районе Алтайского края России. Административный центр — поселок Октябрьский.
Расположено в 	Comment by Professional: необходимо описание сельсовета
· 
По территории поселения проходят автодороги:

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — км
На территории поселения расположены населенные пункты:          .
Численность населения в Октябрьском сельсовете по состоянию на 2024 год составляет _______ человек.
Климат
	Показатель
	Янв
	Фев
	Март
	Апр
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг
	Сент
	Окт
	Нояб
	Дек
	Год

	Средняя температура, °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Норма осадков, мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc8041144][bookmark: _Toc194669882]ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
[bookmark: _Toc8041145][bookmark: _Toc194669883][bookmark: sub_115]Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Теплоснабжение Октябрьского сельсовета на 01.01.2025 год осуществляется теплоснабжающей организацией МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края".
Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения муниципального образования является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется теплоснабжающей организацией. 
В эксплуатационную зону действия МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края" входит 1 источник тепловой энергии – Котельная № 2, а также присоединённые к ним тепловые сети.
Котельная № 2. Установленная мощность источника на топливе уголь 3бр (основное) – 2,4 Гкал/час. Резервное топливо – уголь каменный.
Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 01.01.2025 года представлен в таблице 1.1.1.

2

Таблица 1.1.1 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 01.01.2025 года
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Источник тепловой энергии
	Сети теплоснабжения

	
	
	
	собственник
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация
	С какого периода находится в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации
	собственник
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация
	С какого периода находятся в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации

	1
	Котельная № 2
	Алтайский край, Кытмановский р-он, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 18
	Октябрьское сельское поселение
	[bookmark: _Hlk194569974]МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"
	01.11.2024
	Октябрьское сельское поселение
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"
	01.11.2024






[bookmark: _Toc8041146][bookmark: sub_1251]Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО
По существующей структуре в Октябрьском сельсовете теплоснабжение осуществляется одной теплоснабжающей организацией.
Между Обществом заключен договора поставки энергоресурсов для обеспечения тепловой энергией потребителей. 
На 01.01.2025 год теплоснабжающей организацией в Октябрьском сельсовете является МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края".
В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.
Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно
Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно, отсутствуют.
[bookmark: _Toc194669884]а) в зонах действия производственных котельных
Анализ существующих систем теплоснабжения показал, что производственные котельные на территории Октябрьского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041147][bookmark: _Toc194669885]б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории Октябрьского сельсовета в местах индивидуальной жилой застройки, а также ряд зданий общественного назначения. Здания в этой зоне не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. В качестве индивидуальных отопительных систем используются локальные котельные, индивидуальные котлы, печи, электрические конвекторы. 

[bookmark: _Toc8041148][bookmark: _Toc194669886][bookmark: sub_116]Часть 2 "Источники тепловой энергии"
[bookmark: _Toc8041149][bookmark: sub_1281]Как указывалось, выше, на территории Октябрьского сельсовета функционирует 1 теплоснабжающая организация, эксплуатирующая 1 источник тепловой энергии и присоединённые к ним тепловые сети.
В связи с этим, характеристика источников тепловой энергии выполнена исходя из условий хозяйствования теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc194669887]2.1. Источники тепловой энергии
МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края" эксплуатирует следующие котельные:
· Котельная № 2 
Котельная № 2 
В котельной установлено 3 водогрейных твердотопливных стальных отопительных котла марки КВМ 0,8.
Основным видом топлива является уголь 3бр, резервное – уголь каменный.
Установленная мощность источника на основном топливе – 2,4 Гкал/час..
Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления.
[bookmark: _Toc194669888]а) структура и технические характеристики основного оборудования
Состав и технические характеристики основного оборудования котельной приведен в таблице 1.2.1.1.
Основные характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.1.2.



Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельной
	№ п/п
	Наименование, адрес источника тепловой энергии
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, 
кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по источник тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо – уголь 3бр

	1
	Котельная № 2
	Водогрейный твердотопливный стальной отопительный котел КВМ 0,8
	1
	2023
	0,8
	2,4
	213,2
	56,2
	639,6
	2024

	
	
	Водогрейный твердотопливный стальной отопительный котел КВМ 0,8
	1
	2024
	0,8
	
	213,2
	65,4
	
	

	
	
	Водогрейный твердотопливный стальной отопительный котел КВМ 0,8
	1
	2024
	0,8
	
	213,2
	55,3
	
	

	ВСЕГО:
	3
	
	
	2,4
	
	
	639,6
	





[bookmark: _Toc8041150][bookmark: sub_1282]Таблица 1.2.1.2 - Основные характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка
	Количество
	Мощность, кВт
	К исп.
	Тгод раб., час
	Год ввода в эксплуатацию

	Котельная № 2

	1
	Насос циркуляционный
	WILO
	1
	3,02
	н/д
	5400
	н/д

	2
	Подкачка центробежный насос
	WILO
	1
	1
	н/д
	5400
	

	3
	Станция
	н/д
	1
	0,8
	н/д
	5400
	

	4
	ДН
	н/д
	1
	11
	н/д
	5400
	



[bookmark: _Toc194669889]б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной представлены в таблице 1.2.1.3.
Таблица 1.2.1.3 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной в 2024 году, Гкал/ч
	№ п/п
	Адрес или наименование источника теплоснабжения
	Тепловая мощность установленная, Гкал/час
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час
	Тепловая мощность располагаемая, Гкал/час
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час
	Тепловая мощность источника нетто, Гкал/час

	1
	Алтайский край, Кытмановский р-он, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 18, Котельная № 2
	2,4
	
	2,4
	0,015
	2,385

	ИТОГО
	2,4
	
	2,4
	0,015
	2,385


[bookmark: _Toc8041151][bookmark: _Toc194669890][bookmark: sub_1283]в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения установленной тепловой мощности на котельной отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края" по состоянию на 2025 год не выдавались. 
Для основного оборудования, установленного на котельной, производится режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.1.3.
[bookmark: _Toc8041152][bookmark: _Toc194669891][bookmark: sub_1284]г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
В таблице 1.2.1.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.2.1.4 - Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по котельным за 2024 год
	N п/п
	Адрес или наименование источника теплоснабжения
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	Алтайский край, Кытмановский р-он, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 18, Котельная № 2
	2700,5
	82,507
	2 617,993
	уголь 3бр
	620,38

	ИТОГО
	2700,5
	82,507
	2 617,993
	-
	620,38


[bookmark: _Toc8041153][bookmark: _Toc194669892][bookmark: sub_1285]д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Срок ввода котельного оборудования представлены в таблице 1.2.1.5.
Таблица 1.2.1.5 - Сведения о вводе в эксплуатацию котельного оборудования
	Наименование источника теплоснабжения
	Марка котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата обследования котлов
	Срок службы котла, лет

	Котельная № 2
	Водогрейный твердотопливный стальной отопительный котел КВМ 0,8
	2023
	2024
	н/д

	
	Водогрейный твердотопливный стальной отопительный котел КВМ 0,8
	2024
	
	н/д

	
	Водогрейный твердотопливный стальной отопительный котел КВМ 0,8
	2024
	
	н/д



Основными мероприятиями по продлению ресурса котлов, проводимыми теплоснабжающей организацией, являются: 
· гидравлическое испытание котлов пробным давлением;
· анализ результатов контроля, исследований, прочностных расчётов и гидравлического испытания;
· наружный и внутренний осмотры;
· измерительный контроль;
· ремонты: текущий и капитальный (при необходимости).
[bookmark: _Toc8041154][bookmark: _Toc194669893][bookmark: sub_1286]е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии (котельные) – работают в режиме некомбинированной выработки тепловой энергии, в связи с этим схему выдачи тепловой мощности, структуру теплофикационных установок для источников, работающих в режиме комбинированной выработки, описать не представляется возможным.
[bookmark: _Toc8041155][bookmark: _Toc194669894][bookmark: sub_1287]ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по утверждённому температурному графику на 2023-2024 гг.
Принятые температурные графики работы котельной представлены в таблице 1.2.1.6.


Таблица 1.2.1.6 - Температурный график воды в котлах на котельной 2023-2024 г.
	температура воздуха
	температура под. тр-од.
	температура обр. тр-од.

	+8
	40
	35

	+5
	43
	36

	0
	44
	38

	-5
	46
	40

	-10
	49
	42

	-15
	52
	44

	-20
	54
	46

	-25
	57
	48

	-30
	59
	50

	-35
	62
	52

	-40
	64
	54



Регулирование отпуска теплоэнергии – центральное качественное, заключающееся в изменении температуры воды в подающем трубопроводе в зависимости от метрологических параметров, прежде всего от температуры наружного воздуха. Расчётный расход циркулирующей в системе воды при этом методе поддерживается постоянным. 
Выбор графика отпуска тепла обусловлен технологическими особенностями оборудования источников, тепловых сетей и потребителей.
[bookmark: _Toc8041156][bookmark: _Toc194669895][bookmark: sub_1288]з) среднегодовая загрузка оборудования
Годовая загрузка котельной не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более низкой температуры теплоносителя (в соответствии с температурным графиком), а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. 
Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельной представлены в таблице 1.2.1.7.
Таблица 1.2.1.7 - Среднегодовая загрузка оборудования котельной за 2024 год 
	N кот.
	Наименование источника теплоснабжения, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2024 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час

	1
	Котельная № 2
Алтайский край, Кытмановский р-он, 
пос. Октябрьский, 
ул. Советская, д. 18
	2,4
	2700,5
	5400

	
	ИТОГО:
	2,4
	2700,5
	5400


[bookmark: _Toc8041157][bookmark: _Toc194669896][bookmark: sub_1289]и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы учета тепла отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041158][bookmark: _Toc194669897][bookmark: sub_12810]к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой представлена в таблице 1.2.1.8.
Таблица 1.2.1.8 - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 
	N п/п
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед./год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепловой энергии, Гкал

	2018
	4
	3
	н/д
	н/д
	н/д

	2019
	1
	3
	н/д
	н/д
	н/д

	2020
	2
	3
	н/д
	н/д
	н/д

	2021
	3
	3
	н/д
	н/д
	н/д

	2022
	5
	4
	н/д
	н/д
	н/д

	2023
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д

	2024
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc33790353][bookmark: _Toc194669898]л) характеристика водоподготовительных установок
Характеристика водоподготовительных установок представлена в таблице 1.2.1.9.
Таблица 1.2.1.9 - Характеристика водоподготовительных установок
	Наименование источника
	Наименование системы водоподготовки
	Производительность,
м3/ч
	Состав системы водоподготовки

	Котельная № 2
Алтайский край, Кытмановский р-он, 
пос. Октябрьский, 
ул. Советская, д. 18
	ВПУ
	0,5
	н/д


[bookmark: _Toc8041159][bookmark: _Toc194669899][bookmark: sub_12811]м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc194669900]н) проектный и установленный топливный режим котельных
Основным видом топлива на котельной является уголь 3бр. 
Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.1.10.
Таблица 1.2.1.10 - Установленный топливный режим котельной за 2024 год
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год

	
	Котельная № 2
	уголь 3бр
	3250-3300
	620,38

	
	Итого
	
	
	620,38


[bookmark: _Toc33790356][bookmark: _Toc194669901][bookmark: _Toc8041160]о) сведения о резервном топливе котельных
На котельной № 2 резервным топливом является уголь каменный.
[bookmark: _Toc46138355][bookmark: _Toc66374105][bookmark: _Toc194669902]п) эксплуатационные показатели функционирования котельных
Эксплуатационные показатели функционирования котельной в зоне деятельности МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края" (котельные, обеспечивающие теплоснабжение абонентов жилищно-коммунального сектора) на 2024 год представлены в таблице 1.2.1.11.
[bookmark: sub_11108]Таблица 1.2.1.11 - Эксплуатационные показатели функционирования котельной в зоне деятельности МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края" на 2024 год
	[bookmark: _Toc33790357]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024

	Средневзвешенный срок службы основного оборудования источника теплоснабжения
	лет
	н/д

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	213,2

	Собственные нужды
	%
	3,06

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	229,73

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,2

	Доля источников теплоснабжения оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	0

	Доля источников теплоснабжения оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества источников теплоснабжения)
	%
	0

	Доля источников теплоснабжения оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества источников теплоснабжения)
	%
	100

	Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала (от общего количества источников теплоснабжения)
	%
	0

	Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от источников теплоснабжения
	1/год
	1

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников теплоснабжения
	час
	3

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	н/д

	Вид резервного топлива
	
	каменный

	Расход резервного топлива
	т.у.т
	


[bookmark: _Toc194669903]р) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде
Актуализирована информация по технико-экономическим показателям работы котельной, добавлены сведения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc194669904]с) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

[bookmark: _Toc8041161][bookmark: _Toc194669905][bookmark: sub_117]Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
[bookmark: _Toc8041162][bookmark: sub_153]На территории Октябрьского сельсовета тепловые сети эксплуатирует 1 организация: МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края".
МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края" обслуживает тепловые сети в зоне действия котельной № 2.
Протяженность бесканальной тепловой сети – 2382 м. 
Тепловые сети выполнены из стальных труб, материал изоляции трубопроводов – минеральная вата. 
[bookmark: _Toc194669906]3.1. Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc194669907]а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Котельная № 2 
Система теплоснабжения двухтрубная, система ГВС отсутсвует.
Котельная оснащена насосным и другим электротехническим оборудованием, предназначенным для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети.
[bookmark: _Toc8041163][bookmark: _Toc194669908][bookmark: sub_154]б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в главе 1 части 4 «Зоны действия источников тепловой энергии».
[bookmark: _Toc8041164][bookmark: _Toc194669909][bookmark: sub_1313]в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Общая характеристика систем транспорта теплоэнергии приведена в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 - Характеристика тепловых сетей
	Трубопровод сети
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Тип изоляции
	Физ. износ, %

	1
	108
	90
	отопление
	Бесканальная
	1983
	Мин.вата
	н/д

	2
	76
	898
	отопление
	Бесканальная
	1983
	Мин.вата
	н/д

	3
	40
	832
	отопление
	Бесканальная
	1983
	Мин.вата
	н/д

	4
	32
	192
	отопление
	Бесканальная
	1983
	Мин.вата
	н/д

	5
	125
	260
	отопление
	Бесканальная
	1983
	Мин.вата
	н/д

	6
	159
	110
	отопление
	Бесканальная
	1983
	Мин.вата
	н/д


[bookmark: _Toc8041165][bookmark: sub_1314]
[bookmark: _Toc194669910]г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
[bookmark: _Toc8041166][bookmark: sub_1315]Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. В качестве запорной арматуры используются затворы и краны. Подробное описание типов и количества арматуры представлено в таблице 1.3.1.2.
Таблица 1.3.1.2 - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях 
	Наименование источника теплоснабжения
	Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура)
	Количество, ед.

	Котельная № 2
	Кран шаровый 125
	2

	
	Затвор 76
	2

	
	Затвор 40
	4

	
	Кран 32
	2

	
	Кран 158
	3

	
	Затвор 50
	6


[bookmark: _Toc194669911]д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловой пункт (ТП) – комплекс устройств, расположенный в отдельном помещении, обеспечивающий теплоснабжение (отопление, вентиляция и ГВС) зданий или группы зданий. Различают следующие виды тепловых камер:
· индивидуальный тепловой пункт;
· центральный тепловой пункт.
Индивидуальные тепловые пункты используются для обслуживания одного здания или его части. Располагаются в подвальном или техническом помещении здания.
[bookmark: sub_11117]Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) представлены в таблице 1.3.1.3.
Таблица 1.3.1.3 - Индивидуальные тепловые пункты
	Наименование источника теплоснабжения
	Количество ИТП
	Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч
	Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки)

	Котельная № 2
	-
	-
	-



Центральные тепловые пункты используются для обслуживания группы зданий (микрорайонов и. т.д.). ЦТП размещаются в отдельно стоящих зданиях.
ЦТП в Октябрьском сельсовете отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041167][bookmark: _Toc194669912][bookmark: sub_1316]е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Отпуск тепла потребителям, присоединённым к котельной, осуществляется по температурному графику центрального качественного регулирования.
Выбор графика отпуска тепла, как указывалось выше, обусловлен технологическими особенностями оборудования источника, тепловых сетей и потребителей.
[bookmark: _Toc8041168][bookmark: sub_1317][bookmark: _Toc194669913][bookmark: _Toc8041169][bookmark: sub_1318]ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети           
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2024 год представлены в таблице 1.3.1.4.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику регулирования.
Таблица 1.3.1.4. - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2024 год
	Период
	Наименование источника теплоснабжения Котельная №2

	
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	январь
	-15,20
	52,4
	44,4

	февраль
	-13,70
	52,0
	44,0

	март
	-6,50
	49,0
	42,0

	апрель
	3,50
	44,0
	38,0

	май
	
	
	

	июнь
	
	
	

	июль
	
	
	

	август
	
	
	

	сентябрь
	10,60
	40,0
	35,0

	октябрь
	3,30
	44,0
	38,0

	ноябрь
	-6,20
	49,0
	42,0

	декабрь
	-12,60
	52,0
	44,0

	Ср. от-ный
период
	-6,25
	48,6
	41,6


[bookmark: _Toc194669914]з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
[bookmark: _Toc8041170][bookmark: sub_1319]Существующие гидравлические режимы представлены в таблице 1.3.1.5.
Таблица 1.3.1.5 - Существующие гидравлические режимы
	Наименование источника теплоснабжения
	Контур отопление или ГВС
	Р1, кгс/см2
	Р2, кгс/см2

	Котельная №2
	отопление
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc194669915]и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей представлена в таблицах 1.3.1.6.
[bookmark: sub_11126][bookmark: sub_120128]Таблица 1.3.1.6 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед./год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	[bookmark: _Toc8041171][bookmark: sub_13110]2024
	1
	3
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc194669916]к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет приведена в таблицах 1.3.1.6.
[bookmark: _Toc8041172][bookmark: _Toc194669917][bookmark: sub_13111]л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Проводимая диагностика состояния тепловых сетей основана на следующих процедурах:
· проверке технической документации;
· наружном осмотре трубопроводов без снятия изоляции;
· наружном осмотре трубопроводов со снятием изоляции с применением шурфовок для выявления состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов;
· наружном осмотре оборудования в тепловых камерах;
· испытаниях трубопроводов на гидравлические потери.
Планирование ремонтных работ теплоснабжающей организацией основано на выполнении следующих мероприятий:
· контроле за сроками эксплуатации изоляционных материалов, трубопроводов и установленной на них арматуры;
· оценке частоты повреждений трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
· результатах диагностики состояния тепловых сетей.
[bookmark: _Toc8041173][bookmark: _Toc194669918][bookmark: sub_13112]м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
[bookmark: sub_13113]Летние ремонты выполняются ежегодно – согласно плану-графику. Необходимо отметить, что при планировании ремонтных работ организацией учитываются положения «Типовой инструкции по эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» (РД 153-34.0-20.507-98).
В целях установления основных требований к организации и порядку обслуживания, ремонта тепловых сетей теплоснабжающей организацией разработан и принят технический регламент. Все работы по техническому осмотру, текущему и капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей, тепловых камер, узлов ввода проводятся в соответствии с ним.
План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы представлен в таблице 1.3.1.7.
Таблица 1.3.1.7 - План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы
	Наименование источника теплоснабжения
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	Котельная № 2
	Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей
	2 раз в год
	Май, август

	
	Промывка трубопроводов тепловых сетей
	1 раз в год
	Август

	
	Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период
	1 раз в год 
	Июнь-август

	
	Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Проведение планово-предупредительного ремонта тепловых сетей и котельного оборудования. 

	Согласно плану ППР
	Июнь-август

	
	Чистка газо-воздушных трактов котлов
	9 раз в год
	Сентябрь-май

	
	Промывка пластинчатых теплообменников и котлов
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Чистка коллектора распределения воздуха, вентиляторов котлов
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Ревизия запорной арматуры котельной
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Ревизия запорной арматуры теплосети
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Ревизия предохранительных клапанов и их притирка
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Чистка боровов под дымовой трубой
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Чистка котлов
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Чистка гидрополов и их приямков
	1 раз в год
	Июнь-август

	
	Очистка, ревизия и протяжка 
ЩУ, ЩС, ГРЩ, ЩО
	1 раз в год
	Июнь-август


[bookmark: _Toc8041174][bookmark: _Toc194669919]н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей представлена в таблице 1.3.1.8.

[bookmark: sub_11122]Таблица 1.3.1.8 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей
	Год актуализации (разработки)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2024
	120,20
	347,938
	360,138
	342,020
	13




[bookmark: _Toc8041175][bookmark: _Toc194669920][bookmark: sub_13114]о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Фактические тепловые потери представлены в таблице 1.3.1.8.
[bookmark: _Toc8041176][bookmark: _Toc194669921][bookmark: sub_13115]п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041177][bookmark: _Toc194669922][bookmark: sub_13116]р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения и через теплообменное оборудование. Система теплоснабжения – закрытая. В связи с этим принят график температурного регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.
[bookmark: _Toc8041178][bookmark: _Toc194669923][bookmark: sub_13117]с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Сведения об оснащённости зданий приборами учёта тепловой энергии и теплоносителя по состоянию на 01.01.2024 г. приведены в таблице 1.3.1.9.
Таблица 1.3.1.9 - Сведения об оснащённости зданий приборами учёта тепловой энергии и теплоносителя по состоянию на 01.01.2025 г.
	Объект (потребитель)
	Адрес
	Наименование источника теплоснабжения, к которому подключен объект
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	Котельная № 2
	

	
	
	Котельная № 2
	

	
	
	Котельная № 2
	

	
	
	Котельная № 2
	

	
	
	Котельная № 2
	

	
	
	Котельная № 2
	

	
	
	Котельная № 2
	

	
	
	Котельная № 2
	

	
	
	Котельная № 2
	



Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице 1.3.1.10.
Таблица 1.3.1.10 - Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
	Объект (потребитель)
	Адрес
	Наименование источника теплоснабжения, к которому подключен объект
	Планируемый год установки прибора учета

	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc8041179][bookmark: _Toc194669924][bookmark: sub_13118]т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
На котельной организовано круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановов, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.
Порядок взаимодействия между диспетчерской службой и оперативным персоналом определён в соответствующей инструкции.
Дежурный диспетчер, а также оперативный персонал котельной, обеспечены телефонной и сотовой связью.
Технические средства телемеханизации на тепловых сетях, присоединённых к котельным, отсутствуют. 
Поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается за счёт ручного регулирования работы оборудования на источнике тепла.
[bookmark: _Toc8041180][bookmark: _Toc194669925][bookmark: sub_13119]у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
ЦТП в Октябрьском сельсовете отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041181][bookmark: _Toc194669926][bookmark: sub_13120]ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления на сетях отсутствует, на источниках имеется.
[bookmark: _Toc8041182][bookmark: _Toc194669927][bookmark: sub_13121]х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Бесхозяйные тепловые сети в зоне действия котельной не выявлены.
[bookmark: _Toc8041183][bookmark: _Toc194669928]ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.
[bookmark: _Toc33790382][bookmark: _Toc194669929]ч) описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них
Добавлены сведения по тепловым потерям за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc8041184][bookmark: _Toc194669930][bookmark: sub_118]Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки» зоной действия источника теплоснабжения называется территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
В соответствии с данным определением по состоянию на 01.01.2024 г. на территории Октябрьского сельсовета можно выделить 1 зону действия источников тепловой энергии.
Таблица 1.4.1 - Зоны действия источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Наименование зоны действия источника тепловой энергии

	1
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"
	Котельная № 2



На рисунке 4.1 изображена зона действия источника теплоснабжения. Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям каждого из источников тепловой энергии.
В таблице 1.4.2 приведено описание зон действия источников теплоснабжения.











Рисунок 4.1 – Зона действия котельной № 2


Таблица 1.4.2 - Описание зон действия источников теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Наименование котельной

	
	
	Котельная №2

	1
	Название теплоснабжающей организации
	[bookmark: _Hlk194570505]МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"

	2
	Месторасположение зоны действия источника теплоснабжения
	Алтайский край, Кытмановский р-он, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 18

	3
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, км2
	н/д

	4
	Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе, м
	н/д

	5
	Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час
	0,6198

	6
	Материальная характеристика сети, м2
	н/д

	7
	Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч
	н/д



[bookmark: _Toc8041185][bookmark: sub_119]Значения удельной материальной характеристики тепловой сети показывают возможный уровень потерь теплоты при её передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяют установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения.
В зоне высокой эффективности централизованного теплоснабжения значение показателя удельной материальной характеристики тепловой сети не должно превышать 100,0 м2/Гкал/ч, а в зоне предельной эффективности – 200,0 м2/Гкал/ч.
Следует отметить, что удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединённой к этой тепловой сети тепловой нагрузке (формула 1.4). На этом основании, уменьшение материальной характеристики теплосетей, либо увеличение присоединённой нагрузки могло бы сделать системы централизованного теплоснабжения более эффективными.
Формула 1.4:
   , (м2/Гкал/ч)
M – материальная характеристика тепловой сети, м2;
Qрсумм – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединённая к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч.

[bookmark: _Toc194669931]Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"
[bookmark: _Toc8041186][bookmark: _Toc194669932][bookmark: sub_167]а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» под термином «расчётный элемент территориального деления» понимается территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Элементом территориального деления называется территория поселения, городского округа или её часть, установленная границами административно-территориальных единиц (пп. «ж» п. 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154).
Исходя из вышеизложенных положений действующего законодательства РФ в Октябрьском сельсовете можно выделить следующие расчётные элементы территориального деления:
Таблица 1.5.1 - Расчётные элементы территориального деления Октябрьского сельсовета
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения

	1
	пос. Октябрьский
	централизованное



Следует отметить, что при формировании сведений о потреблении тепловой энергии в качестве базового уровня были приняты данные 2024 года.
Значения подключенных тепловых нагрузок в расчётных элементах территориального деления на территории Октябрьского сельсовета при расчётных температурах наружного воздуха приведены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2 - Значения подключенных тепловых нагрузок в расчётных элементах территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха (для централизованных систем теплоснабжения) на 2024 год
	N п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1.
	Котельная № 2
	0,2931
	-
	0,2931
	0,1257
	-
	0,1257
	0,2010
	-
	0,2010
	0,6198

	ИТОГО
	0,2931
	-
	0,2931
	0,1257
	-
	0,1257
	0,2010
	-
	0,2010
	0,6198



[bookmark: _Toc8041187][bookmark: _Toc194669933][bookmark: sub_168]б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.
Таблица 1.5.3 - Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии на 2024 год
	Котельная
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	Котельная № 2
	0,485


[bookmark: _Toc8041188][bookmark: _Toc194669934][bookmark: sub_169]в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.
[bookmark: _Toc8041189][bookmark: _Toc194669935][bookmark: sub_170]г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Сведения о потреблении тепловой энергии через системы централизованного теплоснабжения приведены в таблице 1.5.4. 
Таблица 1.5.4 - Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за 2024 год в целом (Гкал)
	№ п/п
	Наименование расчётного элемента территориального деления
	Потребление тепловой энергии

	
	
	за отопительный период
	за год в целом

	1
	Котельная № 2
	2700,5
	2700,5

	
	В целом по Октябрьскому сельсовету
	2700,5
	2700,5


[bookmark: _Toc8041190][bookmark: _Toc194669936][bookmark: sub_1355]д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение   
Постановлением ________________________________«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории _______, при отсутствии приборов учета» утверждены нормативы на тепло и подогрев воды для горячего водоснабжения.
Значения утверждённых нормативов приведены в таблице 1.5.5. 
Таблица 1.5.5 - Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории ________, при отсутствии приборов учета 	Comment by Professional: В интернете не нашла информации, написано: В настоящее время в муниципальных образованиях Алтайского края применяются нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденные органами местного самоуправления
	№ п/п
	Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов
	Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м, общей площади жилых помещений в месяц

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


[bookmark: _Toc36806558][bookmark: _Toc194669937][bookmark: _Toc8041191]ж) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения, соответствуют расчетным тепловым нагрузках.
[bookmark: _Toc194669938]з) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
[bookmark: _Toc8041192][bookmark: sub_120]Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельной показано в таблице 1.5.6.
Таблица 1.5.6 - Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки на 2024 год
	Источник
	Договорные нагрузки, Гкал/ч
	Расчетные нагрузки, Гкал/ч

	
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Котельная № 2
	н/д
	-
	н/д
	0,6198
	-
	н/д

	ИТОГО
	н/д
	-
	н/д
	0,6198
	-
	н/д



[bookmark: _Toc194669939]Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"
[bookmark: _Toc8041193][bookmark: _Toc194669940][bookmark: sub_189]а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Расчетные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельной Октябрьского сельсовета за 2024 год представлены в таблице 1.6.1. 
[bookmark: sub_115153]Таблица 1.6.1 - Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2024 год, Гкал/ч
	Наименование показателя
	Котельная № 2

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,4

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,4

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,063

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	н/д

	отопление, Гкал/ч
	н/д

	вентиляция, Гкал/ч
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,6198

	отопление, Гкал/ч
	0,6198

	вентиляция, Гкал/ч
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	н/д

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	+1,7022

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,652



[bookmark: _Toc8041194][bookmark: _Toc194669941][bookmark: sub_190]б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
В таблице 1.6.1 наглядно представлена доля резерва тепловой мощности нетто по действующей котельной на территории Октябрьского сельсовета на 2024 год. 
Дефициты тепловой мощности на котельной отсутствует.
[bookmark: _Toc8041195][bookmark: _Toc194669942][bookmark: sub_191]в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы тепловых сетей Октябрьского сельсовета обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии. 
Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей.
[bookmark: _Toc8041196][bookmark: _Toc194669943][bookmark: sub_192]г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на территории Октябрьского сельсовета установлено, что их мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на котельной отсутствует. 
[bookmark: _Toc8041197][bookmark: _Toc194669944]д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Как указывалось, выше, на котельной на территории Октябрьского сельсовета существует резерв тепловой мощности нетто. В связи с этим расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

[bookmark: _Toc8041198][bookmark: _Toc194669945][bookmark: sub_121]Часть 7 "Балансы теплоносителя"
[bookmark: _Toc8041199][bookmark: _Toc194669946][bookmark: sub_206]а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения. 
В таблице 1.7.1 представлены данные о балансе подпитки тепловых сетей.
Таблица 1.7.1 - Балансы теплоносителя за 2024 год
	Наименование показателя
	Котельная № 2

	Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3
	15,7

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,15

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3
	0,10

	сверхнормативный расход воды, тыс. м3
	0,13

	Расход воды на ГВС, тыс. м3
	-



Баланс производительности водоподготовительных установок представлен в таблице 1.7.2.
[bookmark: sub_160162]Таблица 1.7.2 - Баланс производительности водоподготовительных установок за 2024 год
	Параметр
	Единицы измерения
	Котельная №2

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,5

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	9

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,000128

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,15

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,10

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,13

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,4568

	Доля резерва
	%
	41,25



[bookmark: _Toc8041200][bookmark: _Toc194669947]б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
В случае возникновения аварийной ситуации на участке распределительного трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из существующего бака-аккумулятора.
Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

[bookmark: _Toc8041201][bookmark: _Toc194669948][bookmark: sub_122]Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
[bookmark: _Toc8041202][bookmark: _Toc194669949][bookmark: sub_224]а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Централизованные источники теплоснабжения Октябрьского сельсовета в качестве основного вида топлива используют уголь 3бр. 
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1.
Топливный баланс котельной представлен в таблице 1.8.2.


Таблица 1.8.1 - Характеристика основного топлива
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Вид топлива
	Уголь
	Уголь
	-

	Марка топлива
	3бр
	Каменный
	-

	Поставщик топлива
	н/д
	н/д
	-

	Способ доставки 
	Автотранспорт
	Автотранспорт
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Солтон
	н/д
	-

	Периодичность поставки
	3 раза в неделю
	по заявке
	-



Таблица 1.8.2 - Топливный баланс системы теплоснабжения за 2024 год
	Наименование источника теплоснабжения
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Калорийный эквивалент основного топлива
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	Всего, в т. условного топлива (т.у.т.)
	

	Котельная № 2
	229,73
	н/д
	950,20
	620,38
	4200





[bookmark: _Toc8041203][bookmark: _Toc194669950][bookmark: sub_225]б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
На котельной № 2 резервным топливом являются каменный уголь. Аварийное топливо на котельной не предусмотрено (таблица 1.8.1).
[bookmark: _Toc8041204][bookmark: _Toc194669951][bookmark: sub_226]в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла, приведены в таблице 1.8.3.
Таблица 1.8.3 - Основные характеристики топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	Котельная № 2
	Уголь 3бр
	Низшая теплота сгорания топлива
	н/д

	
	
	
	Плотность топлива
	н/д


[bookmark: _Toc8041205][bookmark: _Toc194669952]г) описание использования местных видов топлива
На источниках тепловой энергии местные виды топлива не используются.
[bookmark: _Toc8041206][bookmark: _Toc194669953]д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива, значения низшей теплоты сгорания топлива по котельным представлено в таблице 1.8.3.
[bookmark: _Toc8041207][bookmark: _Toc194669954]е) описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения
На территории Октябрьского сельсовета в качестве топлива используют уголь 3бр.
[bookmark: _Toc8041208][bookmark: _Toc194669955]ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения
Изменение основного вида топлива на котельной не предусматривается.

[bookmark: _Toc8041209][bookmark: _Toc194669956][bookmark: sub_123]Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
[bookmark: _Toc8041210][bookmark: _Toc194669957][bookmark: sub_1451]а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
[bookmark: sub_180181]Показатели повреждаемости систем теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.
Таблица 1.9.1 - Показатели повреждаемости систем теплоснабжения
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	в отопительный период, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1

	в отопительный период, 1/км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc8041211][bookmark: _Toc194669958][bookmark: sub_1452]б) частота отключений потребителей
[bookmark: sub_1453]Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов. 
Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних трех отопительных сезонов не фиксировалось.
[bookmark: _Toc8041212][bookmark: _Toc194669959]в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.
[bookmark: sub_181183]Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2.
Таблица 1.9.2 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3


[bookmark: _Toc8041213][bookmark: _Toc194669960][bookmark: sub_1454]г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
[bookmark: _Toc8041214][bookmark: sub_1455]Зоны ненормативной надежности не выявлены, карты-схемы не приводятся.
[bookmark: _Toc194669961]д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора
Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.
[bookmark: _Toc8041215][bookmark: _Toc194669962][bookmark: sub_1456]е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

[bookmark: _Toc8041216][bookmark: _Toc194669963][bookmark: sub_124]Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
[bookmark: _Toc384572485][bookmark: _Toc389669298]Описание технико-экономических показателей базируется на информации о результатах хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций на территории Октябрьского сельсовета.
Технико-экономические показатели за 2024 год на территории Октябрьского сельсовета приведены втаблице1.10.1.
[bookmark: sub_11191]Таблица 1.10.1 - Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края" за 2024 год (с НДС)
	Наименование показателя
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:
	0,27005

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал
	0,228682

	в паре, тыс. Гкал
	-

	в горячей воде, тыс. Гкал
	0,228682

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал
	н/д

	в паре, тыс. Гкал
	-

	в горячей воде, тыс. Гкал
	н/д

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.
	н/д

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	н/д

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.
	н/д

	Прибыль, тыс. руб.
	н/д

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	н/д



[bookmark: _Toc8041217][bookmark: _Toc194669964][bookmark: sub_125]Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
[bookmark: _Toc8041218][bookmark: _Toc194669965][bookmark: sub_1491]а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации приведена в таблицах 1.11.1-1.11.5.


[bookmark: sub_10201][bookmark: _Toc8041219][bookmark: sub_1492]Таблица 1.11.1 - Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3750



[bookmark: sub_10203]Таблица 1.11.2 - Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Наименование поселения, городского округа, города федерального значения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	п. Октябрьский
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3750



[bookmark: sub_10204]Таблица 1.11.3 - Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./м3
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: sub_10206]Таблица 1.11.4 - Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с НДС), руб./м3
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: sub_10207]Таблица 1.11.5 - Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (с НДС), руб./Гкал/ч
	N ЕТО
	Наименование ЕТО
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-










[bookmark: _Toc194669966]б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценкапредложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такиепоказатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потеритепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материаловна нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, топливо, оплата трудаработникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.
На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Агентстве по тарифам и ценам в Алтайском крае.
[bookmark: _Toc8041220][bookmark: _Toc194669967][bookmark: sub_1493]в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
В настоящее время потребители тепловой энергии Октябрьского сельсовета приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении ксистеме теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»
Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041221][bookmark: _Toc194669968][bookmark: sub_1494]г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
В соответствии с п. 2 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается договорными параметрами.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует.
[bookmark: _Toc8041222][bookmark: _Toc194669969]д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Ценовые зоны на территории Октябрьского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041223][bookmark: _Toc194669970]е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
[bookmark: _Toc8041224][bookmark: sub_126]Ценовые зоны на территории Октябрьского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc46138423][bookmark: _Toc66374172][bookmark: _Toc194669971]Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников
Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.
[bookmark: _Toc46138424][bookmark: _Toc66374173][bookmark: _Toc194669972]а) электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
Электронная карта территории Октябрьского сельсовета с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2024 годотсутствует.
[bookmark: _Toc46138425][bookmark: _Toc66374174][bookmark: _Toc194669973]б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Октябрьского сельсовета не проводятся.
[bookmark: _Toc46138426][bookmark: _Toc66374175][bookmark: _Toc194669974]в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении
Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Главе 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения объемов сжигаемого топлива до 2035 года приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».
[bookmark: _Toc46138427][bookmark: _Toc66374176][bookmark: _Toc194669975]г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».
Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1. Описание устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения отсутствуют в связи с тем, что все объекты относятся к 3 классу по НВОС.
Таблица 1.12.1 - Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Наименование источника выброса вредных веществ 
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	Котельная № 2
	Дымовая труба №1
	
	

	
	Дымовая труба №2
	
	


[bookmark: _Toc46138428][bookmark: _Toc66374177][bookmark: _Toc194669976]д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)
В таблице 1.12.2 приведены значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельной.
Таблица 1.12.2 - Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельной в 2024 году
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы загрязняющих веществ 2024 год

	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/год

	Котельная № 2

	2908
	взвешенные вещества (зола углей)
	н/д
	н/д
	н/д

	
	328
	сажа
	н/д
	н/д
	н/д

	
	703
	бенз(а)пирен
	н/д
	н/д
	н/д

	
	330
	диоксид серы
	н/д
	н/д
	н/д

	
	301
	диоксид азота
	н/д
	н/д
	н/д

	
	304
	оксид азота
	н/д
	н/д
	н/д

	
	337
	оксид углерода
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc46138429][bookmark: _Toc66374178][bookmark: _Toc194669977]е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.12.3.
Таблица 1.12.3 - Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3

	Котельная № 2

	0301
	Азота диоксид
	н/д

	
	0304
	Азота оксид
	н/д

	
	0328
	Углерод (пигмент чёрный)
	н/д

	
	0337
	Углерод оксид
	н/д

	
	0703
	Бенз(а)пирен
	н/д

	
	0304
	Азота оксид
	н/д


[bookmark: _Toc46138430][bookmark: _Toc66374179][bookmark: _Toc194669978]ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.12.4.
Таблица 1.12.4 - Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3

	Котельная № 2

	0301
	Азота диоксид
	н/д

	
	0304
	Азота оксид
	н/д

	
	0328
	Углерод (пигмент чёрный)
	н/д

	
	0337
	Углерод оксид
	н/д

	
	0330
	Сера диоксид
	н/д

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния
	н/д

	
	3749
	Пыль каменного угля
	н/д


[bookmark: _Toc46138431][bookmark: _Toc66374180][bookmark: _Toc194669979]з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.5.
Таблица 1.12.5 - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	Размещение отходов сжигания топлива

	Котельная № 2
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc46138432][bookmark: _Toc66374181][bookmark: _Toc194669980]и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения
Данные не предоставлены.

[bookmark: _Toc194669981]Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения"
[bookmark: _Toc8041225][bookmark: _Toc194669982][bookmark: sub_1511]а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
В процессе аналитических исследований существующего технического состояния систем теплоснабжения на территории Октябрьского сельсовета были выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:
· неудовлетворительное состояние котлоагрегатов на котельной;
· моральный износ насосов, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам;
· морально устаревшее водоподготовительное оборудование либо отсутствие;
· высокая энергоёмкость и низкая энергоэффективность производства тепловой энергии;
· недостаточная загрузка электрооборудования котельной, приводящая к нерациональному расходованию электроэнергии.
[bookmark: _Toc8041226][bookmark: _Toc194669983][bookmark: sub_1512]б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основными проблемами организации надёжного и безопасного теплоснабжения на территории Октябрьского сельсовета являются:
· отсутствие резервного водоснабжения;
· отсутствие резервного топливоснабжения;
· высокая доля тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс;
· низкое качество теплоизоляции сетей.
· высокая доля потерь тепловой энергии при передаче потребителям.
[bookmark: _Toc8041227][bookmark: _Toc194669984][bookmark: sub_1513]в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Основными проблемами развития систем теплоснабжения на территории Октябрьского сельсовета являются:
· высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии потребителям.
· низкая рентабельность деятельности по производству и передаче тепловой энергии.
[bookmark: _Toc8041228][bookmark: _Toc194669985][bookmark: sub_1514]г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
В целом проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041229][bookmark: _Toc194669986][bookmark: sub_1515]д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
[bookmark: _Toc8041230][bookmark: _Toc194669987]ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
[bookmark: _Toc8041231][bookmark: _Toc194669988][bookmark: sub_1531]а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
По состоянию на 01.01.2025 г. на территории Октябрьского сельсовета функционирует 1 источник централизованного теплоснабжения, а именно:
· Котельная № 2, Алтайский край, Кытмановский р-он, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 18, эксплуатируемая МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края";
Централизованные системы теплоснабжения в Октябрьского сельсовета расположены на территории Октябрьского сельсовета.
Следует отметить, что базовый уровень потребления тепла в зонах действия индивидуального теплоснабжения отразить не представляется возможным, в связи с отсутствием информационных данных.
Объемы потребления тепловой энергии за 2024 год представлены в таблице 2.1, в таблице 2.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.
Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к источнику теплоснабжения представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.1 - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения
	N п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	

	
	Котельная № 2, Алтайский край, Кытмановский р-он, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 18
	511,20
	-
	511,20
	25,30
	-
	25,30
	1750,32
	-
	1750,32
	2286,82

	ИТОГО
	511,20
	-
	511,20
	25,30
	-
	25,30
	1750,32
	-
	1750,32
	2286,82


Таблица 2.2 - Тепловая нагрузка за 2024 год 
	N п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1.
	Котельная №2
	0,2931
	-
	0,2931
	0,1257
	-
	0.1257
	0,2010
	-
	0,2010
	0,6198

	ИТОГО
	0,2931
	-
	0,2931
	0,1257
	-
	0.1257
	0,2010
	-
	0,2010
	0,6198



Таблица 2.3 - Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к источнику теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование объекта, адресная привязка
	Строительная площадь, м2
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление, вентиляция
	ГВС

	Котельная № 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc8041232][bookmark: sub_1532]
[bookmark: _Toc194669989]б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий составлен на основании полученных данных. Данные по прогнозу прироста предоставлены в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 - Прирост площади строительных фондов
	№ п/п
	Наименование объекта, адресная привязка
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Год планируемого подключения
	Строительная площадь, м2
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc8041233][bookmark: _Toc194669990][bookmark: sub_1533]в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». 
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 
Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 
Значения перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение строящихся жилых зданий приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2025 – 2035 гг.
	Жилая многоэтажная
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Жилая индивидуальная
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Общественно-деловая и промышленная
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



[bookmark: _Toc8041234][bookmark: _Toc194669991][bookmark: sub_1534]г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогнозный баланс по тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 гг. представлен в таблице 2.6.
Прогноз прироста тепловых нагрузок по Октябрьскому сельсовету сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 года и представлен в таблицах 2.7-2.11.


Таблица 2.6 - Прогнозный баланс по тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 гг.
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	План Январь
	План Февраль
	План 
Март
	План Апрель
	План Май
	План Июнь
	План Июль
	План Август
	План Сентябрь
	План Октябрь
	План Ноябрь
	План Декабрь
	Итого за отопительный период 2025-2026 гг.

	1
	Производство т/э
	тыс. Гкал
	480,76
	409,65
	395,83
	220,08
	-
	-
	-
	-
	22,46
	280,480
	390,208
	480,42
	2679,88

	2
	Производственные нужды (водоподготовка)
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Отпуск т/э с коллекторов
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Собственные нужды, Хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	16,878
	14,459
	11,828
	5,283
	-
	-
	-
	-
	0,698
	6,172
	11,271
	15,369
	82,507

	5
	Отпуск тепла с коллекторов, уменьшенный на собств. нужды, хоз. нужды (сумма п.6 и п.7),
в том числе:
	тыс. Гкал
	460,26
	389,45
	375,63
	203,20
	-
	-
	-
	-
	22,06
	218,25
	375,230
	465,35
	2509,43

	6
	Теплоснабжающая (сетевая) организация 
	тыс. Гкал
	480,76
	409,65
	395,83
	220,08
	-
	-
	-
	-
	22,46
	280,480
	390,208
	480,42
	2679,88

	7
	Прочие (сторонние организации)
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 2.7 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование расчётного элемента территориального деления
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	Октябрьский сельсовет
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО по Октябрьскому сельсовету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: sub_13302]Таблица 2.8 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование расчётного элемента территориального деления
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	Октябрьский сельсовет
	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО по Октябрьскому сельсовету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: sub_13305]
Таблица 2.9 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения
	Наименование расчётного элемента территориального деления
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	Октябрьский сельсовет
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО по Октябрьскому сельсовету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: sub_13306]Таблица 2.10 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения
	Наименование расчётного элемента территориального деления
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	Октябрьский сельсовет
	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО по Октябрьскому сельсовету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: sub_13307]Таблица 2.11 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Здания общественно-делового фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО по Октябрьскому сельсовету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc8041235][bookmark: sub_1535]
[bookmark: _Toc194669992]д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Теплообеспечение индивидуальной малоэтажной застройки предлагается решать за счет использования автономных электрических котлов и конвекторов, а также печей. Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от водонагревателей.
Прогнозируемые объёмы прироста потребления тепловой энергии (мощности) объектами нового капитального строительства приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Прогнозируемые объёмы прироста потребления тепловой энергии (мощности) объектами нового капитального строительства
	№
п/п
	Наименование расчётного элемента территориального деления
	Наименование объектов строительства
	Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Объём потребления тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	
	Всего
	В том числе на цели:
	Всего
	В том числе на цели:

	
	
	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	
	отопление и вентиляция
	ГВС

	1
	Октябрьский сельсовет
	Ввод строительных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ВСЕГО по Октябрьскому сельсовету
	Ввод строительных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc8041236][bookmark: _Toc194669993][bookmark: sub_1536]е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.
[bookmark: _Toc8041237][bookmark: _Toc194669994]ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"
В отношении муниципальных образований с населением до 100,0 тыс. человек, согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения не является обязательной.
Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc8041238][bookmark: _Toc194669995][bookmark: sub_1551]а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов
[bookmark: _Toc8041239][bookmark: sub_1552]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc194669996]б) паспортизация объектов системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc8041240][bookmark: sub_1553]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc194669997]в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
[bookmark: _Toc8041241][bookmark: sub_1554]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc194669998]г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
[bookmark: _Toc8041242][bookmark: sub_1555]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc194669999]д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
[bookmark: _Toc8041243][bookmark: sub_1556]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc194670000]е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
[bookmark: _Toc8041244][bookmark: sub_1557]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсоветане разрабатывается.
[bookmark: _Toc194670001]ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
[bookmark: _Toc8041245][bookmark: sub_1558]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc194670002]з) расчет показателей надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc8041246][bookmark: sub_1559]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc194670003]и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
[bookmark: _Toc8041247][bookmark: sub_15510]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc194670004]к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
[bookmark: _Toc8041248][bookmark: sub_1234]Электронная модель системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета не разрабатывается.
[bookmark: _Toc194670005]ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
[bookmark: _Toc8041249][bookmark: _Toc194670006][bookmark: sub_1571]а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Октябрьского сельсовета представлены в таблице 4.1
Ценовые зоны на территории Октябрьского сельсовета отсутствуют.



Таблица 4.1 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной № 2

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198

	отопление, Гкал/ч
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198
	0,6198

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022
	+1,7022

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652










[bookmark: _Toc8041250][bookmark: _Toc194670007][bookmark: sub_1572]б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей.
[bookmark: _Toc8041251][bookmark: _Toc194670008]в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на территории Октябрьского сельсовета установлено, что их мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на котельной отсутствует.
[bookmark: _Toc8041252][bookmark: _Toc194670009][bookmark: sub_1235]ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"
[bookmark: _Toc8041253][bookmark: _Toc194670010][bookmark: sub_1591]а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
[bookmark: _Toc8041254][bookmark: sub_1592]В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения Октябрьского сельсовета. 
Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих. 
Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г). 
Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей. 
Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения на взамен существующих выработавших свой ресурс.
[bookmark: _Toc194670011]б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc8041255]Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения: 
· Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. 
· Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc194670012]в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc8041256][bookmark: sub_1236]Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Октябрьского сельсовета предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. 
Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития экономически не целесообразен.
В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.
[bookmark: _Toc194670013]ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"
[bookmark: _Toc8041257][bookmark: _Toc194670014][bookmark: sub_1611]а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчет перспективных расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии выполнен и представлен в таблице 6.1 с разбивкой по годам.

Таблица 6.1 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной, тыс. м3
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	нормативные утечки теплоносителя
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Расход воды на ГВС, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc8041258][bookmark: _Toc194670015][bookmark: sub_1612]б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc8041259][bookmark: sub_1613]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc194670016]в) сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлено в таблице 6.2
Таблица 6.2 - Сведения о наличии баков-аккумуляторов
	Наименование источника тепловой энергии
	Наличие бака-аккумулятора

	
	количество
	объем бака, м3

	Котельная № 2
	1
	9


[bookmark: _Toc8041260][bookmark: _Toc194670017][bookmark: sub_1614]г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».
[bookmark: _Toc8041261][bookmark: _Toc194670018]д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
В таблице 6.3 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 6.3 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельной
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	План Январь
	План Февраль
	План 
Март
	План Апрель
	План Май
	План Июнь
	План Июль
	План Август
	План Сентябрь
	План Октябрь
	План Ноябрь
	План Декабрь
	Итого за отопительный период 2025-2026 гг.

	1
	Производство т/э
	тыс. Гкал
	480,76
	409,65
	395,83
	220,08
	-
	-
	-
	-
	22,46
	280,480
	390,208
	480,42
	2679,88

	2
	Производственные нужды (водоподготовка)
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Отпуск т/э с коллекторов
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Собственные нужды, Хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	16,878
	14,459
	11,828
	5,283
	-
	-
	-
	-
	0,698
	6,172
	11,271
	15,369
	82,507

	5
	Отпуск тепла с коллекторов, уменьшенный на собств. нужды, хоз.нужды (сумма п.6 и п.7),
в том числе:
	тыс. Гкал
	460,26
	389,45
	375,63
	203,20
	-
	-
	-
	-
	22,06
	218,25
	375,230
	465,35
	2509,43

	6
	Теплоснабжающая (сетевая) организация 
	тыс. Гкал
	480,76
	409,65
	395,83
	220,08
	-
	-
	-
	-
	22,46
	280,480
	390,208
	480,42
	2679,88

	7
	Прочие (сторонние организации)
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc8041262][bookmark: sub_1237]
[bookmark: _Toc194670019]ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"
[bookmark: _Toc8041263][bookmark: _Toc194670020][bookmark: sub_1631]а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трёх основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трёх основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения. 
Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. 
Теплообеспечение перспективной индивидуальной малоэтажной застройки предлагается решать за счет использования котлов, работающих на твёрдом топливе или электроэнергии, горячее водоснабжение предлагается осуществлять от водонагревателей.
[bookmark: _Toc8041264][bookmark: _Toc194670021][bookmark: sub_1632]б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Октябрьского сельсовета отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc8041265][bookmark: _Toc194670022][bookmark: sub_1633]в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
[bookmark: sub_1634]На территории Октябрьского сельсовета отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc8041266][bookmark: _Toc194670023]г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
[bookmark: _Toc8041267][bookmark: sub_1635]Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.
[bookmark: _Toc194670024]д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют, поэтому реконструкция не планируется.
[bookmark: _Toc8041268][bookmark: _Toc194670025][bookmark: sub_1636]е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Мероприятия по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируются.
[bookmark: _Toc8041269][bookmark: _Toc194670026][bookmark: sub_1637]ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция и (или) модернизация котельных с целью увеличения их зоны действия, за счёт включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc8041270][bookmark: _Toc194670027][bookmark: sub_1638]з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии целесообразен в случаях: 
· расположения котельных и потребителей, подключенных к ним, в пределах радиуса эффективного теплоснабжения источника теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и электро- энергии; 
· несоблюдения установленного температурного графика источником теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и электроэнергии; 
· несоответствия оборудования котельных требованиям законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (например: высокий уровень износа оборудования, перерасход топливно-энергетических ресурсов и т.д.). 
По результатам проведённого анализа установлено, что перевод действующей на территории Октябрьского сельсовета котельной в пиковый режим работы нецелесообразен, ввиду несоответствия существующего положения в сфере производства и передачи тепловой энергии вышеприведённым условиям.
[bookmark: _Toc8041271][bookmark: _Toc194670028][bookmark: sub_1639]и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению зон действия не планируются.
[bookmark: _Toc8041272][bookmark: _Toc194670029][bookmark: sub_16310]к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
На территории Октябрьского сельсовета не предусматривается вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
[bookmark: _Toc8041273][bookmark: _Toc194670030][bookmark: sub_16311]л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной застройки. Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc8041274][bookmark: _Toc194670031][bookmark: sub_16312]м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Согласно, расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период до 2035 г., источники теплоснабжения не будут иметь дефицит тепловой мощности.
[bookmark: _Toc8041275][bookmark: _Toc194670032][bookmark: sub_16313]н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Мероприятия по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются.
[bookmark: _Toc8041276][bookmark: _Toc194670033][bookmark: sub_16314]о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Существующая в производственных зонах на территории Октябрьского сельсовета организация теплоснабжения сохранится без изменений, поскольку развитие и новое строительство производственных мощностей не предполагается.
[bookmark: _Toc8041277][bookmark: _Toc194670034][bookmark: sub_16315]п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой
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где
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	-
	дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

	n
	-
	число периодов окупаемости, лет;
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	-
	приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

	[image: ]
	-
	норма доходности инвестированного капитала;
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	-
	величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).


Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Радиус эффективного теплоснабжения
	Источник тепловой энергии
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Протяженность трубопровода, м
	Эффективный
радиус теплоснабжения, м

	
	125
	
	Канальная –530,4

	Котельная №2
пос. Октябрьский, 
ул. Советская, д. 18
	125
	тепловая сеть – 2 382 м
	Бесканальная – 385,4
Надземная – 412,8

	
	80
	
	Канальная –234,9
Бесканальная – 176,6

	
	
	
	Надземная – 182,9



[bookmark: _Toc8041278][bookmark: _Toc194670035][bookmark: sub_1238]ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
[bookmark: _Toc8041279][bookmark: _Toc194670036][bookmark: sub_1661]а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Как указывалось выше, тепловая мощность источников теплоэнергии, эксплуатация которых будет осуществляться в период действия схемы теплоснабжения, не является избыточной, поэтому и зоны с дефицитом тепловой мощности на территории Октябрьского сельсовета отсутствуют. 
Исходя из этого, реконструкция и строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой мощности из зон с дефицитом в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.
[bookmark: _Toc8041280][bookmark: _Toc194670037][bookmark: sub_1662]б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041281][bookmark: _Toc194670038][bookmark: sub_1663]в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не требуется.
[bookmark: _Toc8041282][bookmark: _Toc194670039][bookmark: sub_1664]г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной, отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041283][bookmark: _Toc194670040][bookmark: sub_1665]д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041284][bookmark: _Toc194670041][bookmark: sub_1666]е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, отсутствуют.
[bookmark: _Toc8041285][bookmark: _Toc194670042][bookmark: sub_1667]ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Toc8041286][bookmark: sub_1668]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют.
[bookmark: _Toc194670043]з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.

[bookmark: _Toc8041287][bookmark: _Toc194670044][bookmark: sub_1239]ГЛАВА 9 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"
[bookmark: _Toc8041288][bookmark: _Toc194670045][bookmark: sub_1681]а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: sub_1682]При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения рассматриваются две основные схемыподключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС.
Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатаяпараллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, которыйустанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством.
Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается вподдержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величиныгорячего водоразбора.
Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей, т.к. проблема размещения оборудования в помещениях ИТП особенно актуальна.
Однако при работе в режиме «излома» температурного графика для ГВС этасхема самая неэкономичная в плане расхода греющего теплоносителя. Т.е. посравнению с двухступенчатой схемой, одноступенчатая параллельная схема ГВС, будет потреблять больше теплоносителя при тех же самых нагрузках.
Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют приодинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счетиспользования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источниковтепловой энергии.
Однако данные схемы дорогие т.к. требуют для работы более дорогостоящихтеплообменников, кроме того затраты на монтаж двухступенчатой схемы ГВС также выше. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше в 1,5-2,0 раза взависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС. При разработке проектовпроектировщикам в ряде случаев приходится сталкиваться с нехваткой площадейдля размещения оборудования.
При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом плане иобеспечивает потребность в горячей воде.
[bookmark: _Toc8041289][bookmark: _Toc194670046]б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
[bookmark: sub_1683]Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от котельной.
[bookmark: _Toc8041290][bookmark: _Toc194670047]в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
[bookmark: sub_1684]Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются.
[bookmark: _Toc8041291][bookmark: _Toc194670048]г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: sub_1685]Предлагается устанавливать индивидуальные электрические водонагреватели ГВС и сохранить существующую схему подачи отопления и вентиляции по следующим причинам: 
1) Низкая плотность тепловой нагрузки и низкий уровень теплопотребления на нужды ГВС; 
2) Высокая удельная величина капитальных вложений на реконструкцию ИТП (тыс. руб./Гкал/ч).
[bookmark: _Toc8041292][bookmark: _Toc194670049]д) оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: sub_1686]Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:
1. Для источников и тепловых сетей:
· увеличение срока службы водогрейных котлов;
· увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;
· снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;
2. Для потребителей:
· улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;
· соответствие качества горячей воды санитарным нормам.
На территории Октябрьского сельсовета предлагается устанавливать индивидуальные электрические водонагреватели ГВС и сохранить существующую схему подачи отопления и вентиляции.
[bookmark: _Toc8041293][bookmark: _Toc194670050]е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: sub_12310]Предлагается устанавливать индивидуальные электрические водонагреватели ГВС и сохранить существующую схему подачи отопления и вентиляции.

[bookmark: _Toc8041294][bookmark: _Toc194670051]ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"
[bookmark: _Toc8041295][bookmark: _Toc194670052][bookmark: sub_1701]а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
Перспективный топливный баланс представлен в таблице 10.1.
Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. определяется по формуле:
,
где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал;
       Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал.
Qвыр = Qотп + Qсн,
где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рассматриваемый период, Гкал;
            Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот же период.
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле:
;
где:  - коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %.
При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина.
Пересчёт условного топлива Bусл  в натуральное Bнат  выполняется в оответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:
Bнат =   Bусл / Э,
где: Э - калорийный коэффициент, определяемый по соотношению:
Э = Qрн / Qру.т.,
где: Qру.т. - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг;
        Qрн - низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяется сертификатом топлива. 






[bookmark: sub_10454]Таблица 10.1 - Перспективный топливный баланс
	Наименование
	Единица измерения
	2024 (факт)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Котельная № 2

	Производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	2700,5
	2679,88
	2679,88
	2679,88
	2679,88
	2679,88

	Удельный расход топлива
	кг.у.т./Гкал
	229,73
	229,73
	229,73
	229,73
	229,73
	229,73

	Вид основного топлива
	 
	Уголь 3бр
	Уголь 3бр
	Уголь 3бр
	Уголь 3бр
	Уголь 3бр
	Уголь 3бр

	Вид резервного топлива
	 
	Уголь каменный
	Уголь каменный
	Уголь каменный
	Уголь каменный
	Уголь каменный
	Уголь каменный

	Вид аварийного топлива
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	620,38
	615,65
	615,65
	615,65
	615,65
	615,65

	Годовой расход натурального топлива 
	тн
	950,20
	942,8
	942,8
	942,8
	942,8
	942,8





[bookmark: _Toc8041296][bookmark: _Toc194670053][bookmark: sub_1702]б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) определен как сумма объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ). Расчет НЭЗТ производится для котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного – твердое или жидкое топливо.
Нормативные запасы топлива на котельной представлены в таблице 10.2.
Таблица 10.2 - Нормативные запасы топлива на котельной
	Наименование
	Котельная № 2

	ННЗТ, м3 натурального топлива
	0,241

	НЭЗТ, м3 натурального топлива
	0,178

	ОНЗТ, м3 натурального топлива
	0,890


[bookmark: _Toc8041297][bookmark: _Toc194670054][bookmark: sub_1703]в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Характеристика топлива, используемого на котельной представлена в таблице 10.3.
Таблица 10.3 - Характеристика основного топлива, используемого на котельной
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Вид топлива
	Уголь
	Уголь
	-

	Марка топлива
	3бр
	Каменный
	-

	Поставщик топлива
	н/д
	н/д
	-

	Способ доставки 
	Автотранспорт
	Автотранспорт
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Солтон
	н/д
	-

	Периодичность поставки
	3 раза в неделю
	по заявке
	-


[bookmark: _Toc8041298][bookmark: _Toc194670055]г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива, значения низшей теплоты сгорания топлива по котельной представлено в таблице 10.3.
[bookmark: _Toc8041299][bookmark: _Toc194670056]д) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
[bookmark: _Toc8041300]Централизованные источники теплоснабжения Октябрьского сельсовета в качестве топлива используют уголь 3бр. 
[bookmark: _Toc194670057]е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения
[bookmark: _Toc8041301][bookmark: sub_12311]Изменение основного вида топлива на котельной не предусматривается.
[bookmark: _Toc194670058]ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
[bookmark: _Toc8041302][bookmark: _Toc194670059]а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в части 9 Главы 1.
Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).
В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях, а также рассчитана удельная повреждаемость.
Таблица 11.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях
	N п/п
	Номер вывода тепловой мощности (источник тепловой энергии)
	Прекращение теплоснабжения (время)
	Восстановление теплоснабжения (время)
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепловой энергии, Гкал

	1
	-
	- 
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc8041303][bookmark: _Toc194670060][bookmark: sub_1732]б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. 
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.2.
Таблица 11.2 - Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	До 300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85



Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.
Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.
Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.
С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.
Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.
Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.
В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением № 354 от 06.05.2011 г.
[bookmark: _Toc8041304][bookmark: _Toc194670061][bookmark: sub_1733]в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 
Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой. 
При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха. 
Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления. 
Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна. 
В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям. 
При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативным необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.
По данным полученным от ресурсоснабжающих организаций отказов тепловых сетей в 2024 году не возникало.
[bookmark: _Toc8041305][bookmark: _Toc194670062][bookmark: sub_1734]г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.
[bookmark: _Toc8041306][bookmark: _Toc194670063][bookmark: sub_1735]д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Согласно СП 124.13330.2012 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха (таблица 11.3). 
[bookmark: _Ref393205344]Таблица 11.3 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления
	[bookmark: TO0000001]Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92



[bookmark: sub_181184]Средний недоотпуск тепловой энергии потребителей в системе теплоснабжения представлен в таблице 11.4.
Таблица 11.4 - Средний недоотпуск тепловой энергии потребителей в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc8041307][bookmark: _Toc194670064][bookmark: sub_12312]ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"
[bookmark: _Toc8041308][bookmark: _Toc194670065][bookmark: sub_1761]а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.
Необходимо отметить, что объёмы финансирования носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться в зависимости: 
· от финансовых возможностей бюджетов и теплоснабжающих организаций; 
· от требований действующего законодательства;  
· от стадии реализации мероприятий;  
· от содержания проектно-сметной документации.  
Таблица 12.1 - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию, тыс. руб.
	[bookmark: sub_1762]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристика
	Срок реализации
	Затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Реконструкция тепловых сетей
	н/д
	н/д
	7000
	н/д

	2
	Изоляция труб
	н/д
	н/д
	100
	н/д


[bookmark: _Toc8041309][bookmark: _Toc194670066]б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.
Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.
Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;
– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
– плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.
Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).
Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.
Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.
Проект Правил содержит следующие важные положения:
1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.
3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.
4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;
– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;
– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.
Заемные средства
Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.
Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.
Бюджетное финансирование
Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.
[bookmark: _Toc8041310][bookmark: _Toc194670067][bookmark: sub_1763]в) расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Toc8041311][bookmark: sub_1764]В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 
Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.
Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.
[bookmark: _Toc194670068]г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Использование индексов-дефляторов позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 
Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 12.2.
Таблица 12.2 - Индексы-дефляторы и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	109,4
	108,9
	104,3
	104,0
	104,0
	104,0



Продолжение таблицы 12.2
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0




Таблица 1.11.1 - Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3750



Таблица 1.11.2 - Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Наименование поселения, городского округа, города федерального значения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	пос. Октябрьский
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3750



Таблица 1.11.3 - Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./м3
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 1.11.4 - Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с НДС), руб./м3
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 1.11.5 - Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (с НДС), руб./Гкал/ч
	N ЕТО
	Наименование ЕТО
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-






[bookmark: _Toc8041312][bookmark: _Toc194670069][bookmark: sub_12313]ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"
Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 
 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 
 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 
 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 
 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 
 коэффициент использования установленной тепловой мощности; 
 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 
 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); 
 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 
 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 
 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 
 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 
 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;
 отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Значения индикаторов развития систем теплоснабжения Октябрьского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc8041327][bookmark: _Toc194670070][bookmark: sub_12314]ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"
[bookmark: _Toc8041328][bookmark: _Toc194670071][bookmark: sub_1811]а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Ценовые (тарифные) последствия представлены в пункте «г» главы 12.
[bookmark: _Toc8041329][bookmark: _Toc194670072][bookmark: sub_1812]б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
[bookmark: sub_1813]Ценовые (тарифные) последствия представлены в пункте «г» главы 12.
[bookmark: _Toc8041330][bookmark: _Toc194670073]в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
[bookmark: sub_12315]Ценовые (тарифные) последствия представлены в пункте «г» главы 12.
[bookmark: _Toc8041331][bookmark: _Toc194670074]ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
[bookmark: _Toc8041332][bookmark: _Toc194670075][bookmark: sub_1831]а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».
В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Октябрьского сельсовета представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная №2
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"
	






[bookmark: _Toc8041333][bookmark: sub_1832]
[bookmark: _Toc194670076]б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В настоящее время МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края" отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 11.1.
Таблица 11.1 - Реестр единых теплоснабжающих организаций
	№ ЕТО
	Наименование ЕТО
	Система теплоснабжения
	Источник тепловой энергии в зоне деятельности

	1
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"
	Котельная № 2
	Котельная 


[bookmark: _Toc8041334][bookmark: _Toc194670077][bookmark: sub_1833]в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организацииприсвоен статус единой теплоснабжающей организацией
Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 
Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 
Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Октябрьского сельсовета приведен в таблице 15.3.

Таблица 15.3 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Октябрьского сельсовета
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 2
	2,4
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	н/д
	н/д
	МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края"»
	н/д






[bookmark: _Toc8041335][bookmark: sub_1834]
[bookmark: _Toc194670078]г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc8041336][bookmark: sub_1835]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствует.
[bookmark: _Toc194670079]д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Toc8041337][bookmark: sub_12316]Зона действия ЕТО МУП "Кытмановский коммунальщик Кытмановского сельсовета Кытмановского района Алтайского края" – системы теплоснабжения: котельная № 2.


[bookmark: _Toc194670080]ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
[bookmark: _Toc8041338][bookmark: _Toc194670081][bookmark: sub_1851]а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, не предусмотрены.
[bookmark: _Toc8041339][bookmark: _Toc194670082][bookmark: sub_1852]б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений представлены в таблице 16.1
[bookmark: _Hlk194669348]Таблица 16.1 - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристика
	Срок реализации
	Затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Реконструкция тепловых сетей
	н/д
	н/д
	7000
	н/д

	2
	Изоляция труб
	н/д
	н/д
	100
	н/д


[bookmark: _Toc8041340][bookmark: _Toc194670083][bookmark: sub_1853]в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия, обеспечивающие перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, не предусмотрены.

[bookmark: _Toc46138536][bookmark: _Toc66374285][bookmark: _Toc194670084]ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
[bookmark: _Toc46138537][bookmark: _Toc66374286][bookmark: _Toc194670085]а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Октябрьского сельсовета не проводятся.
[bookmark: _Toc46138538][bookmark: _Toc66374287][bookmark: _Toc194670086]б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха
[bookmark: _Toc46138539]Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1 - Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, г/с

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035

	Котельная № 2
	0301
	Азота диоксид
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	0304
	Азота оксид
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	0328
	Углерод (пигмент чёрный)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	0330
	Сера диоксид
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	0337
	Углерод оксид
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3749
	Пыль каменного угля
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д




[bookmark: _Toc66374288]
[bookmark: _Toc194670087]в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc46138540]Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Октябрьского сельсовета, отсутствуют.
[bookmark: _Toc66374289][bookmark: _Toc194670088]г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
На территории Октябрьского сельсовета отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Строительство таких источников не предусматривается.
[bookmark: _Toc46138541][bookmark: _Toc66374290][bookmark: _Toc194670089]д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения
Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения представлены в таблице 17.2.

Таблица 17.2 - Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на котельной
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035

	Котельная № 2
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Размещение отходов сжигания топлива
	н/д

	
	Размещение отходов сжигания топлива
	н/д





[bookmark: _Toc130284783][bookmark: _Toc194670090]ГЛАВА 18 "СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"
Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций представлен в таблице 18.1.
Таблица 18.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций
	№ п/п
	Описание аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Возможные характеристики развития аварии и последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	1.
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации.
Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС.
При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	3.
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДС.
Организация перехода на резервное топливо.
При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Выполнение переключения на резервный насос.
При невозможности переключения организация ремонтных работ.
При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	5.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.
При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.

	6.
	Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.
При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и
организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.



О возникновении технологических нарушений, аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи тепловой энергии потребителям или остановкой технологического оборудования (далее - инцидент) докладывать немедленно лицам ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию коммунальных объектов и диспетчеру.
Должностным лицам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию коммунальных объектов:
1. немедленно (в течении 1 часа) прибыть на место инцидента для оперативной оценки  и организации работ по его устранению. 
2. Организовать встречу, работу и поддержку АРБ;
3. Организовать принятие мер по обеспечению безопасности на месте инцидента (ограждение, освещение, охрана) и выполнение силами эксплуатирующего персонала и работников АРБ работ по ликвидации инцидента в соответствии с инструкциями по ОТ и ТБ;
4. Обеспечить устранение инцидента в нормативные сроки:
· на объектах и сетях отопления:
а) не более 8 часов – при температуре наружного воздуха до - 10 ᵒ С;
б) не более 4 часов – при температуре наружного воздуха от -10 ᵒ С до -15 ᵒ С;
в) не более 2 часов – при температуре наружного воздуха ниже -15 ᵒC;
· на объектах и сетях холодного водоснабжения – не более 4 часов;
· на объектах и сетях горячего водоснабжения – не более 4 часов, а при аварии на тупиковых магистралях – не более 24 часов;



[bookmark: _Toc8041341][bookmark: _Toc194670091][bookmark: sub_12317]ГЛАВА 19 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
[bookmark: _Toc8041342][bookmark: _Toc194670092][bookmark: sub_1871]а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечаний и предложений не поступало.
[bookmark: _Toc8041343][bookmark: _Toc194670093][bookmark: sub_1872]б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечаний и предложений не поступало.
[bookmark: _Toc8041344][bookmark: _Toc194670094][bookmark: sub_1873]в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечаний и предложений не поступало.
[bookmark: _Toc8041345][bookmark: _Toc194670095][bookmark: sub_12318]ГЛАВА 20 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 20.1.
Таблица 20.1 - Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения
	Наименование раздела
	Краткое содержание изменения

	Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
	Актуализирована информация

	Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
	Актуализирована информация

	Часть 2 "Источники тепловой энергии"
	Актуализирована информация

	Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
	Актуализирована информация

	Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
	Актуализирована информация

	Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"
	Актуализирована информация

	Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"
	Актуализирована информация

	Часть 7 "Балансы теплоносителя"
	Актуализирована информация

	Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
	Актуализирована информация

	Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
	Актуализирована информация

	Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
	Актуализирована информация

	Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
	Актуализирована информация

	Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"
	Актуализирована информация

	Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
	Актуализирована информация

	Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"
	Актуализирована информация

	Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения"
	Актуализирована информация

	Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
	Актуализирована информация

	Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения"
	Актуализирована информация

	Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"
	Актуализирована информация

	Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"
	Актуализирована информация

	Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"
	Актуализирована информация

	Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
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